LICITACION PUBLICA N° 3

BASES DE LA LICITACION

INSTALACION, MODIFICACION Y MANTENCION

DE REDES ELECTRICAS Y DE SEÑAL PARA LOS

SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

FE DE ERRATAS

BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACION PUBLICA N° 3 PARA INSTALACION, MODIFICACIÓN Y MANTENCION DE REDES ELECTRICAS Y DE SEÑAL PARA LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

I.- MODIFICASE  EL PUNTO 3 – “PROCESO DE LICITACION”, como sigue:

Donde dice:

“ 3.1 Venta  de Bases

Las empresas interesadas en participar, podrán comprar las Bases de Licitación según fecha estipulada en el Anexo N° 2 de las Bases Administrativas, “Calendario de Licitación”, en Teatinos 120, Oficina de Partes, 1er piso, en horario de oficina. Las Bases tienen un precio de $ 50.000 IVA incluído.

3.2 Recepción de Consultas

Todas las consultas, tanto de carácter técnico como las de índole administrativo, que los proponentes deseen formular con relación a la materia de esta Licitación, deberán ser entregadas por escrito, en original, en las oficinas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda, Teatinos 120, Oficina de Partes, 1er piso, hasta las 16:00 horas del día que se estipula para tal efecto en el Anexo N° 2 de las presentes Bases Administrativas.

3.3 Entrega de Respuestas

El Servicio procecerá a analizar y responder por escrito la(s) consulta(s) formulada(s). Estas respuestas serán enviadas vía Fax o e.mail al domicilio de todas las empresas participantes. En esta comunicación, se citará cada consulta  formulada, sin hacer mención al participante que la haya formulado, y luego la respuesta respectiva. Además, estarán disponibles en la Oficina de Partes para su retiro. Esto se realizará en la fecha estipulada para ello en el Anexo N° 2 de las presentes Bases Administrativas desde las 14:00 horas.”

Debe decir:

“ 3.1 Entrega de Bases

El Servicio pondrá a disposición de las empresas interesadas, las presentes Bases de Licitación en la página Web del SII, cuya dirección electrónica es: www.sii.cl, Licitaciones del Servicio o podrán ser retiradas en Teatinos 120, primer piso, Oficina de Partes, los días indicados en el Anexo N° 2  “Calendario de Licitación”.

3.2 Recepción de Consultas

“ Todas las consultas, tanto de carácter técnico como las de índole administrativo, que los proponentes deseen formular en relación a la materia de esta Licitación, deberán ser realizadas a través de la página Web del Servicio, www.sii.cl – Licitaciones de Servicio, hasta más tardar la fecha y hora indicada para el evento en el Anexo N° 2  “Calendario de Licitación”.

3.3 Entrega de Respuestas

El Servicio procederá a analizar y responder la(s) consulta(s) formulada(s). Estas respuestas serán puestas a disposición de los proponentes en la página Web del Servicio, www.sii.cl – Licitaciones del Servicio, en la fecha estipulada para tal evento, indicada en el Anexo N° 2 “Calendario de la Licitación”. En esta comunicación, se citará cada consulta formulada, sin hacer mención  al participante que la haya formulado, y luego la respuesta respectiva.”

II.-  MODIFICASE EL ANEXO  2 – “CALENDARIO DE LICITACION”, como sigue:

Donde dice:

ACTIVIDAD                                                          FECHA                                             HORARIO

Publicación en la prensa                                   05/06/2000

Venta de Bases de la Licitación                       06-07-08/06/2000                          9:00 hasta las 17:00 hrs.

Debe decir:

ACTIVIDAD                                                          FECHA

Publicación en la prensa                                     05/06=2000

Publicación en Internet y/o entrega              06-07-08/06/2000

LICITACION PUBLICA

BASES ADMINISTRATIVAS

INSTALACION, MODIFICACION Y MANTENCION

DE REDES ELECTRICAS Y DE SEÑAL PARA LOS

SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

INDICE

I.	BASES ADMINISTRATIVAS	4

1. ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN	4

1.1	Objetivo y Alcance de la Licitación	4

1.2	Aspectos Generales	4

1.3	Normas Generales	4

1.4	Cumplimiento de Plazos del Calendario de Licitación	5

1.5	Modificación de las Bases	5

1.6	Modalidad de Contratación	5

1.7	Confidencialidad.	5

2.	REQUISITOS Y ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES	6

2.1	Requisitos y Antecedentes	6

2.2	Conflicto de Intereses	8

2.3	De la Coordinación para la prestación de los servicios y la jornada de trabajo	8

2.4	Domicilio de los Proponentes	9

2.5	Financiamiento de la Preparación de la Oferta	9

3.	PROCESO DE LICITACIÓN	9

3.1	Venta de Bases	9

3.2	Recepción de Consultas	9

3.3	Entrega de Respuestas	10

3.4	Aclaración de las Bases de Licitación	10

3.5	Presentación de la Propuesta	10

3.6	Recepción de las Propuestas	11

3.7	Apertura de las Ofertas y Revisión de la Documentación	11

3.8	Validez de la Oferta	11

3.9	Evaluación y Preseleción de Ofertas	12

3.10 	Rechazo de Ofertas	12

3.11 	Adjudicación de la Licitación y Notificación a los Proponentes	12

4	DISPOSICIONES CONTRACTUALES	13

4.1	Celebración del Contrato	13

4.2	Documentación Integrante del Contrato	13

4.3	Garantía de Cumplimiento del Contrato	13

4.4	Precio del Contrato y Forma de Pago	14

4.5	Multas	14

4.6	Derechos e impuestos	15

4.7	Término anticipado del Contrato	15

4.8	Legislación	16

4.9	Vigencia y Duración del Contrato	16

4.10 	Declaración Esencial	16

4.11 	Obligaciones Laborales y Previsionales del Adjudicado	16

4.12 	Cumplimiento de Obligaciones Tributarias	17

4.13	Subcontrataciones	17

4.14 	Responsabilidad laboral	17

ANEXO Nº 1 .................................................................................................................18

ANEXO N° 2 .................................................................................................................19

ANEXO Nº 3	20

ANEXO N° 4	33

II.	BASES TECNICAS	36

# BASES ADMINISTRATIVAS

## 1. ANTECEDENTES Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

### 1.1 Objetivo y Alcance de la Licitación

El S.I.I. a través de estas Bases pretende cotizar los trabajos de instalación, modificación y mantención de las redes eléctricas y de señal, para los sistemas de computación existentes en las distintas oficinas del país.

Los precios cotizados en la “LISTA DE PRECIOS’, deberán incluir todo lo necesario para el logro de los objetivos especificados. En consecuencia, la Empresa proponente debe estar en condiciones y hacerse responsable de proveer los bienes y prestar los servicios contratados puestos en el lugar de destino, según las especificaciones técnicas de cada producto y en conformidad con las  instrucciones que el Servicio le entregue.

### 1.2 Aspectos Generales

Las presentes Bases de Licitación contienen las disposiciones generales que regirán las relaciones del Servicio de Impuestos Internos, en adelante el "Servicio" o indistintamente "SII", con los proveedores de los bienes y de los servicios anteriormente mencionados, en adelante "Proponentes", "Consultores", "Contratistas", "Empresa", "Oferentes" o "Participantes", durante el proceso de llamado a propuesta, presentación de las ofertas, su apertura, la adjudicación, el contrato, la ejecución, el pago y todas las materias relacionadas con esta licitación.

Las ofertas de los proponentes serán calificadas en una única instancia por el Servicio de Impuestos Internos, quien será responsable de la evaluación, selección y adjudicación de la propuesta.

Para que una propuesta se considere válida, ésta deberá cumplir con las disposiciones de las presentes Bases Administrativas y de las Bases Técnicas, en lo sucesivo "Bases". La presentación de una propuesta, implica para el Proponente la aceptación de las presentes Bases, a las cuales se somete desde ya, renunciando a impugnarlas y objetarlas.

### 1.3	Normas Generales

Esta licitación y la ejecución de su objeto, se regirán  por los siguientes documentos:

- Las Bases Administrativas

- Las Bases Técnicas

- Las aclaraciones derivadas del procedimiento de consultas estipulado en las Bases Administrativas. Estas aclaraciones se consideran parte integrante de las Bases

- La Oferta Técnica y Económica

- El Contrato respectivo

- Otros antecedentes documentados que proporcione el Servicio

Todos los documentos arriba mencionados formarán un todo integrado que se complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquier obligación y/u obra, que aparezca en uno de los documentos señalados.

Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las bases, como marco básico, sin perjuicio del valor del contrato pertinente.

### 1.4	Cumplimiento de Plazos del Calendario de Licitación

Los plazos que se establecen en estas Bases, para las distintas etapas del proceso de presentación de propuestas y selección son inamovibles, y el no cumplimiento de los mismos por algún participante podrá implicar su exclusión del proceso a partir de esa fecha.

Estos plazos sólo podrán ser modificados por decisión del Servicio, en cuyo caso, tal decisión será comunicada por escrito a todas las empresas participantes.

### 1.5	Modificación de las Bases

El Servicio podrá modificar, oportunamente, los requerimientos de la licitación, informando por escrito de ello a todos los participantes.

Dependiendo de la magnitud, importancia y oportunidad de las modificaciones señaladas, el Servicio podrá postergar la fecha fijada para la presentación y apertura de las propuestas, lo que se comunicará oportunamente por escrito.

### 1.6	Modalidad de Contratación

La modalidad de contratación de los servicios objeto de esta propuesta, será de carácter variable, según los servicios efectivamente prestados en el período de un mes, y se calculará sobre la base de los valores unitarios contenido en la mencionada “LISTA DE PRECIOS’.

### 1.7 Confidencialidad.

Las empresas interesadas en participar y la que se adjudique el proyecto, tanto como sus consultores y personal directo o que por subcontratación se encuentren ligados al proyecto en alguna de sus etapas, deberán guardar absoluta confidencialidad sobre los antecedentes reservados o no, que del Servicio y/o contribuyente conozcan durante el desarrollo del trabajo, y de los resultados e informes parciales que se obtengan.

Cada empresa debe dar garantías respecto de la confidencialidad de la información, reservándose el Servicio, el derecho de ejercer las acciones que fueren pertinentes para el resguardo del interés fiscal.

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información, dará lugar al Servicio a entablar acciones legales que correspondan contra la empresa, la cual se hace solidariamente responsable de las acciones de sus empleados, consultores, personal directo e indirecto o subcontratados.

## 2.	REQUISITOS Y ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES

### 2.1	Requisitos y Antecedentes

El proponente deberá cumplir con los siguientes requisitos y antecedentes:

a)	Antecedentes Legales de la Sociedad

Los proponentes deberá(n) presentar antecedentes en copias simples sobre el tipo de sociedad, su constitución legal y modificaciones posteriores, su actual vigencia, socios actuales, nombre del o los representantes legales y sus facultades, y otros antecedentes relevantes como los que se detallan a continuación:

- Razón Social de la Empresa

- RUT de la empresa

- Nombre del Representante Legal

- Profesión u Oficio del Representante

- RUT del Representante

- Domicilio de la Empresa y del Representante

- Teléfono, Fax, e-mail y dirección de sitio Web, si los tuviere

- Nombre, teléfono y e-mail de la persona encargada de la oferta

Sin perjuicio de la declaración esencial señalada en el párrafo 4.11 de las Bases Administrativas, las escrituras o copias legalizadas de los documentos señalados en el párrafo anterior, se solicitarán en una etapa posterior a la selección de las propuestas y previo a la celebración del contrato.

b)	Declaración Jurada

Todo proponente deberá adjuntar a la propuesta, una declaración jurada sobre eventual conflicto de intereses indicado en el párrafo 2.2. “Conflicto de Intereses”, según el texto del Anexo N°1 de las presentes Bases Administrativas. Si el Servicio detectare falsedad en la declaración, ello será causal de descalificación de la oferta o terminación del contrato celebrado.

c)	Experiencia y Calificación de la Empresa:

La Empresa deberá ser completamente capaz y experimentada en desarrollar las instalaciones especificadas en todo el territorio nacional. Para asegurar que las instalaciones contratadas tendrán soporte contínuo, el S.I.I. de preferencia contratará a una Empresa que cuente con una exitosa historia de ventas, instalaciones, servicios y soportes y que demuestre capacidad de cobertura nacional. Durante el proceso de calificación el S.I.I. podrá, con la cooperación de La Empresa, visitar las instalaciones de ésta, observar sus operaciones e inspeccionar sus registros. La Empresa deberá demostrar tener como mínimo 3 años de experiencia significativa, relacionada con el tipo de obras cubiertas por este llamado a propuesta, mediante documentos apropiados.

La Empresa debe contar con a lo menos un profesional, Ingeniero Civil Electricista o de Ejecución, como empleado o integrante permanente de su cuadro, el que será el responsable final de cada instalación. Este profesional universitario debe contar con un mínimo de 5 años de experiencia directamente aplicable, de manera de ejercer un soporte significativo a la fuerza de trabajo en terreno durante la instalación, durante la garantía y soporte permanente.

La Empresa que los tuviere, deberá entregar una nómina de sus representantes, oficinas o sedes Regionales en que se incluya: dirección, teléfono, e-mail, fax, el nombre y RUT de sus técnicos y cargos para realizar instalaciones. Los técnicos deberán portar visiblemente la credencial de la empresa durante la ejecución de los trabajos.

La Empresa deberá demostrar y garantizar que está en condiciones de:

-	Programar, atender y solventar económicamente un trabajo en  cualquier oficina del Servicio de Impuestos internos en el país, con presencia de los técnicos en terreno antes de 12 hrs, no  importando  si es de  día y/o de noche, festivo y/o fin de semana. Para estos efectos, se adjunta como Anexo Nº4 la lista de las Unidades del Servicio de Impuestos Internos a lo largo del país.

-	Para cualquier oficina de la región Metropolitana tener  un tiempo  de  respuesta  menor  a 2 hrs., desde que la Empresa  recibe  el  requerimiento, tiempo en que los técnicos deben estar en terreno resolviendo la emergencia.

- Tener un servicio de atención de llamados las 24 hrs. del día, 365 días del año.

-	Tener un profesional  responsable  (Ingeniero) ubicable vía teléfono celular o beep pers los 365 días del año, 24 hrs. del día.

-	En todos los grupos de trabajo debe, a lo menos el técnico a cargo de ejecutar las instalaciones, ser un profesional egresado del Area de Instalaciones Eléctricas de un Colegio Técnico Profesional, validado por el Ministerio de Educación.

d)	Subcontrataciones

En caso que el proponente subcontrate actividades específicas del objeto de la licitación, deberá señalar en su oferta la razón social, el RUT, el nombre del Representante Legal, el domicilio, el teléfono y fax de la empresa a subcontratar.

La relación con la empresa o profesional subcontratado será de exclusiva responsabilidad y administración del proponente, en todos sus aspectos. Para efectos de esta Licitación, la responsabilidad frente al SII será exclusiva del proponente adjudicado.

e) 	Medidas de prevención de riesgos y otras materias.

La Empresa tomará todas las precauciones y asumirá la responsabilidad total por la aplicación de las medidas de seguridad y prevención de riesgo empleados durante la ejecución de los trabajos. La Empresa deberá en todo momento cumplir con las regulaciones establecidas mediante leyes, reglamentos y ordenanzas nacionales, concernientes a la relación laboral. La Empresa deberá tener contratado y al día para todo su personal la asistencia de una Empresa de prevención de riesgos y accidentes del trabajo. La Empresa deberá liberar al S.I.I. de todas las responsabilidades, juicios, daños, costos y gastos que pueden ser ocasionados por incumplimiento de la Empresa a su personal, proveedores, etc.

f)	Garantía de Seriedad de la Oferta

Las propuestas de las empresas participantes deberán venir acompañadas de una Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, por $2.000.000.-(dos millones de pesos), la cual deberá tener una vigencia de 45 días a contar de la fecha de presentación de la oferta y su glosa debe decir: “Para garantizar la seriedad de la Oferta en Licitación Pública para la instalación de redes y energía en el Servicio de Impuestos Internos”.

g)	Antecedentes Financieros

Se deberá adjuntar los últimos 2 balances con estados financieros.

### 2.2	Conflicto de Intereses

No podrán participar en la presente propuesta, aquellos que tengan conflicto de intereses con el SII, entendiéndose como tal aquellas personas naturales o jurídicas que sean o tengan entre sus socios o dueños a algún funcionario del Servicio o cualquier vínculo familiar o patrimonial con funcionarios del SII, que haga presumir de falta de independencia o de imparcialidad al realizar el análisis de las propuestas, su adjudicación, la celebración del contrato, o al determinar sus elementos, condiciones y términos.

### 2.3 De la Coordinación para la prestación de los servicios y la jornada de trabajo

Para la coordinación entre el S.I.I. y la empresa adjudicada, ésta última deberá poseer correo electrónico (e-mail) y una línea de fax.

Además, para la coordinación, cumplimiento y soluciones de problemas derivados de la ejecución de los servicios de la presente licitación, la empresa deberá disponer de un Ejecutivo de Cuenta para una más expedita relación con el S.I.I.

#### Jornada de Trabajo. Se considerará como jornada normal de trabajo, la comprendida entre las 8:00 hrs y las 20:00 horas de los días Lunes a Viernes de cada semana y los Sábados hasta las 14:00 horas. Los trabajos efectuados en otros horarios que el especificado, serán considerados extraordinarios, previa autorización del SII, y estarán sujetos al incremento de valor, que cada oferente debe señalar para estos efectos en la “LISTA DE PRECIOS”.

La supervisión de trabajos por Supervisores o Ingenieros, cualquiera sea el lugar del territorio Nacional en donde se realicen, no tiene costo ni reembolso de gastos por estadía y locomoción.

### 2.4	Domicilio de los Proponentes

Las empresas oferentes y la adjudicada deberán constituir domicilio en la ciudad de Santiago, para todos los efectos legales derivados de la licitación y del contrato, y aceptará expresamente la competencia de sus Tribunales de Justicia.

### 2.5	Financiamiento de la Preparación de la Oferta

Los costos derivados de la formulación de la oferta en que incurra el proponente serán de su cargo, no dando origen a indemnización alguna en caso de no aceptarse su oferta.

## 3.	PROCESO DE LICITACIÓN

### 3.1	Venta de Bases

Las empresas interesadas en participar, podrán comprar las Bases de Licitación según fecha estipulada en el Anexo N° 2 de las Bases Administrativas, "Calendario de Licitación", en Teatinos 120, Oficina de Partes, 1 er piso, en horario de oficina. Las Bases tienen un precio de $ 50.000 IVA incluído.

### 3.2	Recepción de Consultas

Todas las consultas, tanto de carácter técnico como las de índole administrativo, que los proponentes deseen formular con relación a la materia de esta Licitación, deberán ser entregadas por escrito, en original, en las oficinas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda, Teatinos 120, Oficina de Partes, 1er piso, hasta las 16:00 horas del día que se estipula para tal efecto en el Anexo N° 2 de las presentes Bases Administrativas.

### 3.3	Entrega de Respuestas

El Servicio procederá a analizar y responder por escrito la(s) consulta(s) formulada(s). Estas respuestas serán enviadas vía Fax o e-mail al domicilio de todas las empresas participantes. En esta comunicación, se citará cada consulta formulada, sin hacer mención al participante que la haya formulado, y luego la respuesta respectiva. Además estarán disponibles en la Oficina de Partes para su retiro. Esto se realizará en la fecha estipulada para ello en el Anexo N° 2 de las presentes Bases Administrativas desde las 14:00 horas.

### 3.4	Aclaración de las Bases de Licitación

El Servicio de Impuestos Internos podrá efectuar aclaraciones a las Bases de Licitación, para precisar el alcance, complementar o interpretar algún elemento de su contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro, y dificulte la obtención de buenas ofertas. Estas aclaraciones se harán llegar a las empresas interesadas en presentar la oferta, en la misma forma que las respuestas a las consultas.

### 3.5	Presentación de la Propuesta

Los proponentes deberán presentar una Propuesta Económica y los Antecedentes de la Empresa, en un mismo documento, de acuerdo a la siguiente estructura:

1º)	Propuesta Económica

La propuesta económica que presente la empresa proponente, consistirá en la “LISTA DE PRECIOS”.

Los precios deberán considerar los bienes y/o servicios puestos y/o prestados en los lugares que el SII tiene oficinas, identificadas en el Anexo N° 4.

Los precios deberán expresarse en pesos chilenos, sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.) y deben comprender todos los demás derechos, tributos, gravámenes, contribuciones, impuestos y tasas vigentes en Chile al momento de la oferta. Con todo, la supresión o disminución de cualquiera de dichos conceptos debe ser descontada del precio o según corresponda.

2º)     Propuesta Técnica

En ella se deben indicar los tiempos de respuesta para tener los productos y servicios puestos en cada Unidad del Servicio de Impuestos Internos.

3º)	Antecedentes de la Empresa

Los solicitados en el párrafo 2.1 “Requisitos y Antecedentes” de las presentes Bases de Licitación.

### 3.6	Recepción de las Propuestas

Las propuestas de las empresas participantes se recibirán en las oficinas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, Teatinos 120, primer piso, Oficina de Partes, Santiago, entre las 14:00 y las 16:00 hrs. el día  que estipula el Anexo N°2 "Calendario de Licitación", de las presentes Bases Administrativas. No será considerada ninguna oferta que se reciba fuera del día, lugar y hora señalados.

La oferta deberá ser firmada por un representante legal de la Empresa Proponente, acreditando que está debidamente facultado para representar a la Empresa en este tipo de actos, mediante el instrumento pertinente.

Los participantes deberán entregar sus propuestas mediante carta de entrega, dirigida al Secretario General del SII, a la que acompañarán los antecedentes de su propuesta.

La propuesta deberá ser entregada en original y dos (2) copias, con los antecedentes especificados en las Bases.

Las ofertas no deberán tener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras ni correcciones. Si es necesario hacer alguna corrección, esta deberá ser escrita en una hoja de Fe de Erratas, que se incorporará a la oferta y que llevará el VºBº de las personas que firmen la oferta.

### 3.7	Apertura de las Ofertas y Revisión de la Documentación

Terminado el plazo de recepción de ofertas en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Servicios verificará que las ofertas contengan los documentos solicitados, lo que se efectuará en una sala habilitada para este propósito, con la presencia del Secretario General, quién actuará como Ministro de Fe. En este acto sólo se informará el nombre de todos los oferentes.

El Servicio se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario a todos los proponentes y que no se refieran  a aspectos esenciales o no afecten la correcta evaluación de las propuestas.

### 3.8 Validez de la Oferta

La oferta deberá tener validez de a lo menos 60 días a contar de la fecha de la presentación de la propuesta. La oferta cuyo período de validez sea inferior, podrá ser rechazada por no ajustarse a este requisito.

En circunstancias excepcionales, el Servicio podrá solicitar a los oferentes que extiendan el período de validez de sus ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas deberán ser hechas por escrito.

3.9	Evaluación y Preseleción de Ofertas

Un comité analizará las ofertas recibidas, seleccionando la oferta más conveniente, desde el punto de vista de los intereses del Servicio.

Será responsabilidad de los Proponentes haber proporcionado toda la información que permita a este comité efectuar la evaluación de sus ofertas de acuerdo a los criterios definidos.

De considerarlo necesario, este comité podrá solicitar, por escrito, precisiones a algún proponente, sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros, en cuyo caso, tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato en caso de serle adjudicado.

### 3.10 	Rechazo de Ofertas

El comité se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente cualquier oferta, e incluso rechazarlas todas, si a la luz de la revisión efectuada no se satisfacen los requerimientos planteados, o se considera inconveniente para los intereses del Servicio continuar adelante con el proceso de selección, o no se ajusta sustancialmente a las Bases.

Los Proponentes afectados por el rechazo de sus ofertas no tendrán derecho a solicitar indemnización alguna por este hecho.

### 3.11 	Adjudicación de la Licitación y Notificación a los Proponentes

- Adjudicación

Una vez que se haya adjudicado la licitación, se comunicará, por escrito, a la empresa adjudicada la aceptación de su oferta y, al mismo tiempo, se solicitarán los documentos legalizados necesarios para la formalización del Contrato.

La adjudicación de una propuesta por el Servicio, no obliga a efectuar la contratación pertinente. Las obligaciones entre ambos sólo serán válidas a partir de la firma del Contrato respectivo y de la total tramitación de la Resolución que apruebe dicho instrumento.

b)	Notificación a los proponentes no adjudicados

El Servicio de Impuestos Internos notificará a los restantes proponentes, mediante carta vía fax, que su oferta no ha sido seleccionada para la contratación de sus servicios y que dicha carta estará disponible en la Oficina de Partes del Servicio de Impuestos Internos, Teatinos 120, 1 er piso.

c)	Devolución de Documentación

Una vez realizada la notificación indicada en la letra b) precedente, los proponentes no seleccionados podrán retirar sus respectivas Boletas de Garantía de seriedad de la oferta. El Servicio no devolverá la información y documentos entregados por la empresa.

## 4	DISPOSICIONES CONTRACTUALES

### 4.1	Celebración del Contrato

Este se firmará dentro de los 10 días corridos, desde la notificación al oferente adjudicado, previa recepción de lo solicitado en el párrafo 4.2. En esa oportunidad será devuelta la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta.

En caso que una empresa adjudicada no proporcione los antecedentes requeridos o no suscriba el contrato en el plazo indicado, el Servicio podrá declarar sin efecto la adjudicación y adjudicar a la siguiente empresa preseleccionada. En tal caso, el Servicio quedará facultado para hacer efectiva la Boleta Bancaria de Garantía de Seriedad de la Oferta.

### 4.2	Documentación Integrante del Contrato

Los antecedentes que deberá acompañar la empresa adjudicada para la firma y tramitación del contrato, en copias auténticas o legalizadas, son los siguientes :

- Estatutos de la Sociedad (actualizados con todas las modificaciones habidas a la fecha), incluyendo inscripción del extracto en el Registro de Comercio y su publicación en el Diario Oficial.

- Certificado de Vigencia de la Sociedad, de no más de 30 días de antigüedad.

- Poder u otro documento en que consta la personería jurídica del representante de la empresa que suscribe el contrato.

- Boleta Bancaria de Garantía de Cumplimiento de Contrato, según Título 4.3. del las presentes Bases.

### 4.3 Garantía de Cumplimiento del Contrato

El o los proponentes que se adjudiquen la licitación, deberán otorgar para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraen en virtud del proceso de licitación y su contrato, al momento de formalizar el contrato, una Boleta Bancaria de Garantía, tomada en un Banco comercial con oficinas en Santiago, a la orden del Servicio de Impuestos Internos.

La boleta deberá ser extendida por un monto de $10.000.000.- (diez millones de pesos) y su vigencia será por un año y deberá renovarse en el caso de renovarse el contrato.

La glosa de la boleta de garantía deberá ser la siguiente:

"Para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato N° XX, con el Servicio de Impuestos Internos".

El número del Contrato será entregado por el Servicio oportunamente.

### 4.4	Precio del Contrato y Forma de Pago

El precio del contrato se pagará mensualmente, será de carácter variable, expresado en pesos y los valores unitarios que sean su base de cálculo, serán reajustables, semestralmente, según la Variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor (IPC), entre el mes anterior a aquél en que se firmó el contrato y el mes anterior a aquél en que haya de regir el reajuste. El IPC es el entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas. La empresa deberá hacer llegar la nueva lista reajustada, en cada oportunidad.

Los valores unitarios serán los contenidos en la “Lista de Precios” que, firmada por los contratantes, constituye el Anexo Nº3 del contrato que se suscribirá con el adjudicado.

Para los efectos de la facturación y pago, se considerará para la valorización de los trabajos la fecha de término indicada en los comprobantes de trabajo.	Los documentos deberán ser remitidos al Departamento de Servicios ubicado en Teatinos 120, Oficina 200, adjuntando:

- Planilla resumen del trabajo realizado (utilizar formato de Lista de Precios).

- Comprobantes de Trabajos, debidamente fechado, nombre, firma y timbre del funcionario del SII, que recepciona.

- Planos actualizados, en papel y en archivo digital en formato Autocad r.14.-

- Certificación de los puntos de red instalados.

- Comprobantes de locomoción y transporte de materiales.

El valor mensual se pagará contra la factura respectiva, que deberá llevar el VºBº del Jefe de la Oficina de Computacion Personal de la Subdirección de Informática del Servicio.

### 4.5	Multas

El Servicio cobrará multas a las empresas adjudicadas cuando éstas no cumplan con lo contratado dentro de los plazos estipulados y en las condiciones acordadas.

La aplicación de las multas se hará discrecionalmente y por vía administrativa, sin forma de juicio y se deducirá de cualquier pago que el Servicio deba efectuar al adjudicatario y/o de la Boleta de Garantía de Cumplimiento.

a)	Multas por Atrasos .

Para los efectos de la aplicación de multas, en el caso de que el adjudicado no cumpla con los plazos de prestación de servicios estipulados al encargar cada prestación particular dentro de la ejecución del contrato que se suscriba con él de acuerdo a las presentes Bases, pagará una multa expresada como porcentaje del valor total del pago mensual del período en que se produjo el atraso, de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla.

| Días de Atraso | Multa (% del Valor del Mes en que ocurrió el atraso) |
| --- | --- |
| 1 | 2% |
| 2 | 4% |
| 3 | 6% |
| 4 | 8% |
| 5 | 10% |

No se permitirá atrasos superiores a 5 días, por lo que cumplido ese plazo, el Servicio podrá contratar, a su juicio exclusivo, la ejecución de la obligación objeto de este instrumento, en nombre y representación de la empresa adjudicada, por su cuenta y riesgo, evento en que esta última concurrirá y pagará todos los gastos relativos a la nueva compra y distribución.

Para estos efectos, el adjudicado, cada vez que se atrase 5 días en la entrega, constituye un mandato especial e irrevocable a favor del Servicio de Impuestos Internos, para que éste contrate a su juicio exclusivo la ejecución de la obligación atrasada, en los términos del párrafo precedente, obligándose al pago de todos los gastos relativos a la nueva compra y su puesta en destino.

Los días de atraso se contarán, en días hábiles, a partir de la fecha en que, según lo estipulado en el calendario acordado, debiera ser entregado el insumo correspondiente.

b) Multas por Deficiencia en el servicio prestado.

Por este tipo de multa, el Servicio se reserva el derecho de hacer efectiva la garantía estipulada en el punto 4.3, y aplicar lo estipulado en el punto 4.5. a) y 4.7 (desde el momento de la detección del problema), todos pertenecientes a las Bases Administrativas, además de traspasar el costo por daños que pudieren ocasionar en las instalaciones, el que debe ser pagado por la adjudicada.

### 4.6	Derechos e impuestos

Todos los gastos como los impuestos que se generen o produzcan en la generación del Contrato, tales como gastos notariales y/o cualesquiera otros que se originen en el cumplimiento de obligaciones, serán de cargo exclusivo de las empresas adjudicadas.

### 4.7	Término anticipado del Contrato

El Servicio se reserva el derecho de poner término anticipado al contrato en cualquier época, si la empresa adjudicada incurriera, a juicio del Servicio, en incumplimientos graves de sus obligaciones contractuales, laborales, financieras, tributarias, legales, etc., dando aviso por escrito a la Empresa con treinta (30) días corridos de antelación, al domicilio registrado de la empresa, por carta certificada.

Esta notificación no dará derecho a la empresa a reclamar indemnización alguna, y el Servicio se reserva el derecho de deducir las acciones legales que correspondiese.

### 4.8	Legislación

El o los Contratos que el Servicio celebre con el o los Proponentes adjudicados, se regirá por las leyes de la República de Chile y cualquier desacuerdo que se presente entre las partes serán sometidas a conocimiento y fallo de un Tribunal Ordinario.

### 4.9	Vigencia y Duración del Contrato

El contrato sólo tendrá valor legal una vez que la Contraloría General de la República tome razón de la Resolución que lo aprueba, si estuviere afecto a ese trámite. Por lo tanto, hasta que ello ocurra no es posible efectuar pago alguno.

El contrato suscrito entre las partes, tendrá duración por un año a contar desde la fecha de su suscripción, al término del cual se renovará en los mismos términos y condiciones, por períodos anuales y sucesivos, si ninguna de las partes manifiesta a la otra intención de no perseverar en él, lo que será avisado mediante carta despachada con 30 días de anticipación a la fecha del vencimiento del período en curso. Sin perjuicio de las facultades relativas al término anticipado, según el párrafo 4.7. precedente.

Para que opere la renovación del contrato, será condición esencial que el PROVEEDOR presente una nueva boleta de garantía por el período siguiente.

### 4.10 	Declaración Esencial

Cada proponente debe declarar y asegurar, documentada y legalmente, que su representada es una empresa legalmente constituida y vigente, que son ellos personeros debidamente investidos por aquella para suscribir el eventual contrato y que, por consiguiente, él será plenamente eficaz y válido conforme al derecho positivo respectivo.

### 4.11 	Obligaciones Laborales y Previsionales del Adjudicado

El proponente adjudicado deberá cumplir estrictamente con las normas laborales y previsionales que regulen su actividad y calidad de empleador. Para estos efectos, los proponentes deberán acompañar a los antecedentes, un certificado de la Inspección del Trabajo que corresponda a su domicilio, en el que se exprese que no tiene pendiente reclamo alguno de cualquiera de sus empleados o ex-empleados. Este certificado no podrá tener más de 30 días corridos de antigüedad a la fecha de presentación de las propuestas.

En el caso que el adjudicado, durante la ejecución del contrato no cumpla tales obligaciones laborales y previsionales, lo que será acreditado mediante una resolución de la Inspección del Trabajo que imponga una sanción a la empresa, podrá ocurrir lo siguiente:

- Se resolverá el contrato, ipso facto, sin necesidad de juicio, quedando salvos los demás derechos y acciones que el Servicio estime apropiado ejercer para el resguardo del interés fiscal.

- El Servicio podrá retener los pagos pendientes hasta que el incumplimiento laboral o previsional sea superado o cumplida la sanción. Estas circunstancias se acreditarán con los certificados procedentes de los órganos pertinentes.

Se hará efectiva la garantía señalada en el punto 4.3, especialmente si opera la responsabilidad subsidiaria del Servicio, según lo dispuesto en el art. 64 del Código del Trabajo.

### 4.12 	Cumplimiento de Obligaciones Tributarias

Los proponentes deberán estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones legales tributarias, lo que deberá ser acreditado con un certificado del Servicio de Tesorerías en que conste que la empresa no tiene deudas por impuestos, o que teniéndolas se encuentra acogida a un Convenio de Pago con sus cuotas al día. Otros tipos de incumplimientos podrán ser establecidos directamente por el Servicio.

No podrán participar en la presente licitación aquellos contribuyentes investigados, denunciados, querellados o condenados por delitos tributarios.

### 4.13	   Subcontrataciones

La Empresa oferente deberá informar si utilizará subcontratistas para el desarrollo de los trabajos solicitados.

### 4.14 	Responsabilidad laboral

Será responsabilidad exclusiva de la Empresa la contratación del personal que necesite para la prestación de los servicios; este personal estará sujeto al vínculo de subordinación y dependencia exclusivo con la Empresa y de ésta recibirá órdenes directas para ejecutar su trabajo. En consecuencia, sólo la Empresa proponente será responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que le impone la ley respecto a sus propios trabajadores.

# ANEXO Nº1

DECLARACIÓN JURADA

Yo, ________________________________________________________________________ Cédula de  Identidad N° ____________________________________________ con domicilio en __________________________________________________________en representación de _________________________________________________________________________ R.U.T. N° ____________________________________del mismo domicilio, declaro que no existe a nuestro respecto Conflicto de Intereses según el Título 2.2 de las Bases Administrativas de la Licitación de Instalación, Modificación y Mantención de Redes Eléctricas y de Señal para los Sistemas Computacionales del Servicio de Impuestos Internos, las que declaro conocer y aceptar, asumiendo desde ya las responsabilidades consiguientes en caso de falsedad o inexactitud de esta Declaración, y en particular, los efectos previstos en el aludido Título de las referidas Bases.

__________________________

Nombre y Firma

Santiago,____________________________________

# ANEXO N° 2

CALENDARIO DE LICITACIÓN

El proceso de Licitación y Adjudicación se llevara a cabo de acuerdo al siguiente Cronograma de Actividades:

| ### ACTIVIDAD | ### FECHA | ### HORARIO |
| --- | --- | --- |
| Publicación en la prensa Venta de Bases de la Licitación #### Recepción de consultas Entrega de respuestas Presentación de propuestas | 05/06/2000 06-07-08/06/2000 ##### 12/06/2000 #### 19/06/2000 26/06/2000 | 9:00 hasta las 17:00hrs. Hasta las 16:00 hrs. Desde las 14:00 hrs. Entre 14:00 y 16:00 hrs. |

# ANEXO Nº3

LISTA DE PRECIOS.

| ITEMS | DETALLE | UNID. | MATERIALES | O. MANO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | COMUNICACIONES |  |  |  |  |
| 1.1 | Suministrar e instalar a la vista, soportado con abrazaderas o instalado en canalización existente, cable coaxial RG58 A/U 95 % malla | mt. |  |  |  |
| 1.2 | Suministrar e instalar a la vista, soportado con abrazaderas o instalado en canalización existente, cable UTP Nº 24 AWG 2 pares, nivel 3; 20 MHZ | mt. |  |  |  |
| 1.3 | Suministrar e instalar a la vista, soportado con abrazaderas o instalado en canalización existente, cable UTP Nº24 AWG 4 pares, nivel 5; 100 MHZ | mt. |  |  |  |
| 1.4 | Suministrar e instalar a la vista, soportado con abrazaderas o instalado en canalización existente, cable RS232 de 25 pines 24/26 AWG | mt. |  |  |  |
| 1.5 | Suministrar e instalar a la vista, soportado con abrazaderas o instalado en canalización existente, cable RS232 de 10 pines 24/26 AWG | mt. |  |  |  |
| 1.6 | Suministrar e instalar a la vista, soportado con abrazaderas o instalado en canalización existente, cable telefónico 3 pines | mt. |  |  |  |
| 1.7 | Suministrar e instalar a la vista, soportado con abrazaderas o instalado en canalización existente, cable telefónico 4 pines | mt. |  |  |  |
| 1.8 | Suministrar cable coaxial RG58 A/U 95 % malla | mt. |  |  |  |
| 1.9 | Suministrar cable UTP Nº 24 AWG 2 pares, nivel 3; 20 MHZ | mt. |  |  |  |
| 1.10 | Suministrar cable UTP Nº 24 AWG 4 pares, nivel 5; 100 MHZ | mt. |  |  |  |
| 1.11 | Suministrar cable telefónico 3 pines | mt. |  |  |  |
| 1.12 | Suministrar cable telefónico 4 pines | mt. |  |  |  |
| 1.13 | Suministrar y confeccionar chicote de 3 mts. con cable coaxial RG58 A/U 95 % malla y 2 conectores BNC macho | c/u |  |  |  |
| 1.14 | Suministrar e instalar 1 chicote UTP de 2,5 mts., con conectores RJ45 macho en sus extremos y cable multifilar 4 pares, categoría 4 | c/u |  |  |  |
| 1.15 | Suministrar e instalar 1 chicote UTP de 2,5 mts., con conectores RJ45 macho en sus extremos, categoría 5 y cable multifilar 4 pares | c/u |  |  |  |
| 1.16 | Suministrar e instalar 1 chicote UTP de 1 mt., con conectores RJ45 macho en sus extremos, categoría 5 y cable multifilar de 4 pares | c/u |  |  |  |
| 1.17 | Suministrar e instalar 1 caja metálica tipo chuqui, con 1 conector BNC hembra chassis | c/u |  |  |  |
| 1.18 | Suministrar e instalar 1 caja metálica tipo chuqui, con 2 conectores BNC hembra chassis | c/u |  |  |  |
| 1.19 | Suministrar e instalar 1 caja de conexión UTP, con 1 conector hembra americano RJ45/RJ11, categoría 3-4 | c/u |  |  |  |
| 1.20 | Suministrar e instalar caja de conexión UTP, con 1 conector hembra americano RJ-45, categoría 5 | c/u |  |  |  |
| 1.21 | Suministrar e instalar 1 caja de conexión UTP doble, con 2 conectores hembra RJ45 americano, categoría 5 | c/u |  |  |  |
| 1.22 | Suministrar e instalar 1 caja de conexión UTP doble, con 1 conector hembra RJ45 americano, categoría 5 y 1 conector hembra RJ11 americano, categoría 3 | c/u |  |  |  |
| 1.23 | Suministrar e instalar 1 roseta RJ11/RJ45 para conexión telefónica o modems | c/u |  |  |  |
| 1.24 | Suministrar e instalar 1 conector BNC RG58 macho | c/u |  |  |  |
| 1.25 | Suministrar e instalar 1 conector BNC RG58 hembra | c/u |  |  |  |
| 1.26 | Suministrar e instalar 1 conector BNC tipo T | c/u |  |  |  |
| 1.27 | Suministrar e instalar 1 copla BNC | c/u |  |  |  |
| 1.28 | Suministrar e instalar 1 terminador BNC 50 ohms | c/u |  |  |  |
| 1.29 | Suministrar e instalar 1 conector americano RJ45 macho, categoría 3-4 | c/u |  |  |  |
| 1.30 | Suministrar e instalar 1 conector americanao RJ45 macho, categoría 5 | c/u |  |  |  |
| 1.31 | Suministrar e instalar 1 conector DB9, DB15 ó DB25 con tapa | c/u |  |  |  |
| 1.32 | Suministrar e instalar 1 conector Centronic de x pines | c/u |  |  |  |
| 1.33 | Suministrar e instalar 1 conector RJ11 | c/u |  |  |  |
| 1.34 | Suministrar, instalar y conectar regleta Kronne de 10 pp | c/u |  |  |  |
| 1.35 | Suministrar e instalar caja para soportar 10 regletas | c/u |  |  |  |
| 1.36 | Suministrar e instalar patch pannel de 16 conexiones RJ45/8 nivel 5 | c/u |  |  |  |
| 1.37 | Suministrar e instalar patch pannel de 24 conexiones RJ45/8 nivel 5 | c/u |  |  |  |
| 1.38 | Suministrar e instalar patch pannel de 32 conexiones RJ45/8 nivel 5 | c/u |  |  |  |
| 1.39 | Suministrar e instalar patch pannel de 48 conexiones RJ45/8 contactos, nivel 5 | c/u |  |  |  |
| 1.40 | Suministrar e instalar rack bastidor de 19"x2,0 mts.; incluye anclaje y aterrizado | c/u |  |  |  |
| 1.41 | Suministrar e instalar 1 bandeja metálica raquiable ventilada (19") para soportar equipos de comunicación | c/u |  |  |  |
| 1.42 | Suministrar e instalar caja metálica con puerta y chapa, bastidor para 2 patch de 48 puertas RJ45/8 y capacidad para 3 Hub | c/u |  |  |  |
| 1.43 | Instalar conector BNC macho | c/u |  |  |  |
| 1.44 | Instalar conector BNC hembra | c/u |  |  |  |
| 1.45 | Suministrar 1 conector BNC tipo T | c/u |  |  |  |
| 1.46 | Suministrar 1 copla BNC | c/u |  |  |  |
| 1.47 | Suministrar 1 terminador BNC 50 ohms | c/u |  |  |  |
| 1.48 | Desinstalar o instalar cable coaxial | mt. |  |  |  |
| 1.49 | Desinstalar o instalar cable UTP | mt. |  |  |  |
| 1.50 | Desinstalar o instalar caja con conexión BNC | c/u |  |  |  |
| 1.51 | Desinstalar o instalar caja con conexión UTP | c/u |  |  |  |
| 1.52 | Conectar o desconectar enregleta tipo Kronne o americana 1 par | c/u |  |  |  |
| 1.53 | Desinstalar o instalar roseta RJ11 para conexión telefónica o modems | c/u |  |  |  |
| 1.54 | Conectar o desconectar en patch una línea UTP de 2 ó 4 pares | c/u |  |  |  |
| 1.55 | Suministrar e instalar patch pannel de 12 conexiones RJ45/8, con conexión posterior a regleta 110 | c/u |  |  |  |
| 1.56 | Certificar punto UTP con cable Scanner de 100 MHZ | c/u |  |  |  |
| 1.57 | Suministrar e instalar ordenadores de cable horizontal para rack 19" | c/u |  |  |  |
| 1.58 | Suministrar cable UTP Nivel 5 Unifilar. | mt. |  |  |  |
| 1.59 | Suministrar e instalar cable UTP Nivel 5 Multifilar. | mt. |  |  |  |
| 1.60 | Suministro cable UTP Nivel 5 Multifilar. | mt. |  |  |  |
| 1.61 | Suministrar e instalar cable UTP Nivel 5 Plus. | mt. |  |  |  |
| 1.62 | Suministrar cable UTP Nivel 5 Plus | mt. |  |  |  |
| 1.63 | Suministrar e instalar cable UTP Nivel 5 - 25 pares. | mt. |  |  |  |
| 1.64 | Suministrar cable UTP Nivel 5 - 25 pares | mt. |  |  |  |
| 1.65 | Suministrar e instalar cable UTP Nivel 5 - 50 pares. | mt. |  |  |  |
| 1.66 | Suministrar cable UTP Nivel 5 - 50 pares. | mt. |  |  |  |
| 1.67 | Suministrar e instalar cable Telefónico 25 pares, tipo ducto | mt. |  |  |  |
| 1.68 | Desinstalar e instalar cable Telefónico 25 pares. | mt. |  |  |  |
| 1.69 | Suministrar e instalar cable Telefónico 50 pares, tipo ducto | mt. |  |  |  |
| 1.70 | Desinstalar e instalar cable Telefónico 50 pares. | mt. |  |  |  |
| 1.71 | Suministrar e instalar caja para soportar Regleta Krone, de +/- 400x300x150 mm | c/u |  |  |  |
| 1.72 | Suministrar e instalar caja para soportar Regleta Krone, de +/- 700x400x150 mm | c/u |  |  |  |
| 1.73 | Suministrar e instalar Rack bastidor abierto 19" x 2.0 mt. | c/u |  |  |  |
| 1.74 | Suministrar e instalar caja metálica con puerta y chapa, bastidor para 2 Patch de 48 puertas, de +/- 1.000x560x500 mm | c/u |  |  |  |
| 1.75 | Suministrar e instalar cable con 6 hilos de Fibra Optica, Uso interior o exterior. | mt |  |  |  |
| 1.76 | Suministrar e instalar conectores para Fibra Optica ST macho. | c/u |  |  |  |
| 1.77 | Suministrar e instalar conctores para Fibra Optica ST hembra (chasis) | mt. |  |  |  |
| 1.78 | Suministrar e instalar bandeja de 19" con Patch cubierto para conectores ST hembra. | c/u |  |  |  |
| 1.79 | Suministrar e instalar Jumper de Fibra Optica ST/ST de 2.0 mt. | c/u |  |  |  |
| 1.80 | Certificar conectorización de cada hilo de Fibra Optica. | c/u |  |  |  |
| 1.81 | Suministrar e instalar ordenador vertical de cable para Rack. | c/u |  |  |  |
| 2. | ELECTRICIDAD |  |  |  |  |
| 2.1 | Suministrar e instalar automático monofásico tipo G 6, 10, 16, 20 y 25 amp. (termomagnético) | c/u |  |  |  |
| 2.2 | Suministrar e instalar automático monofásico tipo G 32 amp. (termomagnético) | c/u |  |  |  |
| 2.3 | Suministrar e instalar automático monofásico tipo G 40 amp. (termomagnético) | c/u |  |  |  |
| 2.4 | Suministrar e instalar automático trifásico capsulado tipo G 6, 10, 16, 20 y 25 amp. (termomagnético) | c/u |  |  |  |
| 2.5 | Suministrar e instalar automático trifásico capsulado tipo G 32 amp.(termomagnético) | c/u |  |  |  |
| 2.6 | Suministrar e instalar automático trifásico capsulado tipo G 40 amp.(termomagnético) | c/u |  |  |  |
| 2.7 | Suministrar e instalar automático trifásico moldeado tipo G 40 - 100 amp. 30 K amp. | c/u |  |  |  |
| 2.8 | Suministrar e instalar tablero sobrepuesto para un automático monofásico | c/u |  |  |  |
| 2.9 | Suministrar e instalar tablero sobrepuesto, con puerta transparente, con capacidad de 4 circuitos | c/u |  |  |  |
| 2.10 | Suministrar e instalar tablero sobrepuesto, con puerta transparente, con capacidad de 8 circuitos | c/u |  |  |  |
| 2.11 | Suministrar e instalar caja intemperie para tablero general, con capacidad de 2 automáticos monofásicos, con puerta y chapa | c/u |  |  |  |
| 2.12 | Suministrar e instalar caja metálica con puerta y panel para tablero eléctrico, con capacidad para 16 circuitos; incluye 1 juego de barras trifásicas o monofásicas y alambrado de fábrica | c/u |  |  |  |
| 2.13 | Suministrar e instalar una caja tipo Legrand con 3 enchufes hembras 16 amp., Ticino modelo 5300; incluye chicote de conexión con el circuito | c/u |  |  |  |
| 2.14 | Suministrar e instalar una caja tipo Legrand con 3 enchufes hembras 16 amp., Ticino modelo 5112; incluye chicote de conexión con el circuito | c/u |  |  |  |
| 2.15 | Suministrar e instalar una caja metálica tipo chuqui con 2 enchufes hembras 16 amp., Ticino modelo 5300 | c/u |  |  |  |
| 2.16 | Suministrar e instalar una caja tipo Legrand con 2 enchufes hembras 16 amp., Ticino modelo 5112; incluye chicote de conexión con el circuito | c/u |  |  |  |
| 2.17 | Suministrar e instalar una caja tipo Legrand con 1 enchufe hembra 16 amp., Ticino modelo 5300; incluye chicote de conexión con el circuito | c/u |  |  |  |
| 2.18 | Suministrar e instalar una caja tipo Legrand con 1 enchufe hembra 16 amp., Ticino modelo 5112; incluye chicote de conexión con el circuito | c/u |  |  |  |
| 2.19 | Suministrar e instalar un módulo enchufe hembra 16 A, Ticino modelo 5300 (magic seguridad) | c/u |  |  |  |
| 2.20 | Suministrar e instalar un módulo enchufe hembra 16 A, Ticino modelo 5112 (corriente) | c/u |  |  |  |
| 2.21 | Instalar 1 enchufe hembra 16 amp., Ticino modelo 5300 | c/u |  |  |  |
| 2.22 | Instalar 1 enchufe hembra 16amp., Ticino modelo 5112 | c/u |  |  |  |
| 2.23 | Desinstalar o instalar caja tipo Legrand con 1, 2 ó 3 enchufes hembra 16 amp., Ticino modelo 5300 - 5112 | c/u |  |  |  |
| 2.24 | Suministrar, instalar y conectar caleco de 3x1,5 mm2 | mt. |  |  |  |
| 2.25 | Suministrar, instalar y conectar caleco de 3x2,5 mm2 | mt. |  |  |  |
| 2.26 | Suministrar e instalar alimentador monofásico, con conductor NYA 1,5 | mt. |  |  |  |
| 2.27 | Suministrar e instalar alimentador monofásico, con conductor NYA 2,5 mm2 | mt. |  |  |  |
| 2.28 | Suministrar e instalar alimentador monofásico, con cable THW # 8 # 10 | mt. |  |  |  |
| 2.29 | Suministrar e instalar alimentador monofásico, con cable THW # 12 # 14 | mt. |  |  |  |
| 2.30 | Construir malla de tierra típica con barras cooperweld 5/8x3 mts., conductor desnudo # 8, tierra Geld, canalización hasta tablero y conexión Ts y Tp con tablero general de computación con cable THHN # 6 | mt. |  |  |  |
| 2.31 | Suministrar e instalar luz piloto, tipo Ticino | c/u |  |  |  |
| 2.32 | Suministrar e instalar luz piloto, tipo Neon | c/u |  |  |  |
| 2.33 | Suministrar e instalar 1 caja metálica, tipo chuqui o tipo Legrand de PVC | c/u |  |  |  |
| 2.34 | Suministrar e instalar 1 tapa metálica ticino con 1, 2 ó 3 puestos | c/u |  |  |  |
| 2.35 | Suministrar e instalar 1 riel ticino para tapas de 1, 2 ó 3 puestos | c/u |  |  |  |
| 2.36 | Suministrar e instalar enchufe macho Ticino normal para 10 amp. | c/u |  |  |  |
| 2.37 | Suministrar e instalar enchufe macho Ticino magic seguridad 2300 | c/u |  |  |  |
| 2.38 | Instalar cable caleco 3x1,5 ó 3x2,5 mm2 | mt. |  |  |  |
| 2.39 | Desinstalar cable caleco 3x1,5 ó 3x2,5 mm2 | mt. |  |  |  |
| 2.40 | Desinstalar circuito eléctrico con conductor de 1,5 ó 2,5 mm2 | mt. |  |  |  |
| 2.41 | Desinstalar alimentador eléctrico con conductor # 14 ó 12 AWG | mt. |  |  |  |
| 2.42 | Desinstalar alimentador eléctrico con conductor # 10 ó 8 AWG | mt. |  |  |  |
| 2.43 | Instalar circuito eléctrico con conductor de 1,5 ó 2,5 mm2 | mt. |  |  |  |
| 2.44 | Instalar alimentador eléctrico con conductor # 14 ó 12 AWG | mt. |  |  |  |
| 2.45 | Instalar alimentador eléctrico con conductor # 10 ó # 8 AWG | mt. |  |  |  |
| 2.46 | Suministrar una extensión eléctrica de 3 mts., con 3 salidas magic seguridad - 5300 | c/u |  |  |  |
| 2.47 | Suministrar una extensión eléctrica de 3 mts., con 4 salidas magic seguridad - 5300 | c/u |  |  |  |
| 2.48 | Suministrar una extensión eléctrica de 3 mts., con salidas magic seguridad - 5300 | c/u |  |  |  |
| 2.49 | Suministrar e instalar cordón SVT 3x16 - 3x18 | mt. |  |  |  |
| 2.50 | Suministrar e instalar 1 Automático moldeado mayor a 30 K amp.de ruptura | c/u |  |  |  |
| 2.51 | Suministrar e instalar 1 Tablero metálico para 10 circuitos, de 700x400x150 mm. | c/u |  |  |  |
| 2.52 | Suministrar e instalar 1 Tablero metálico para 30 circuitos, de 1.000x800x150 mm. | c/u |  |  |  |
| 2.53 | Suministrar e instalar 1 Barra de conección para 100 amp. | c/u |  |  |  |
| 2.54 | Suministrar e instalar 1 Barra de conección para más de 100 amp. | c/u |  |  |  |
| 2.55 | Suministrar e instalar 1 portafusible con fusible Legrand de 2 amp. | c/u |  |  |  |
| 2.56 | Suministrar e instalar 1 Gabinete metálico autosoportado de 1 mt. x 2 mt. Para tablero eléctrico o decomunicación. | c/u |  |  |  |
| 2.57 | Suministrar e instalar 1 Gabinete metálico de 1mt x 70 cm para tablero eléctrico ó de comunicación. | c/u |  |  |  |
| 2.58 | Suministrar e instalar alimentador monofásico con cable THW # 6/4. | mt. |  |  |  |
| 2.59 | Suministrar e instalar alimentador monofásico con cable THW # 2/1. | mt. |  |  |  |
| 2.60 | Suministrar e instalar alimentador trifásico con cable THW # 10 y # 8. | mt. |  |  |  |
| 2.61 | Suministrar e instalar alimentador trifásico con cable THW # 6 y # 4. | mt. |  |  |  |
| 2.62 | Suministrar e instalar alimentador trifásico con cable THW # 2 y # 1. | mt. |  |  |  |
| 2.63 | Suministrar e instalar alimentador trifásico con cable THW # 1/0 y # 2/0. | mt. |  |  |  |
| 2.64 | Suministrar e instalar alimentador trifásico con cable THW # 3/0 y # 4/0. | mt. |  |  |  |
| 2.65 | Suministrar e instalar alimentador trifásico con cable THW 250 MCM. | mt. |  |  |  |
| 2.66 | Suministrar e instalar alimentador trifásico con cable THW 300 MCM. | mt. |  |  |  |
| 2.67 | Construir malla de tierra con tipo electrodo enmallado de +- 20 mt2 de superficie con cable desnudo 1/0, soldadura de alta fusión, aditivos químicos gel y conexión Ts y Tp con tablero general de computación. | mt. |  |  |  |
| 2.68 | Suministrar e instalar 1 enchufes Ticino macho 10/20 amp. | c/u |  |  |  |
| 2.69 | Suministrar e instalar Cordón SVT 3x14. | mt. |  |  |  |
| 2.70 | Suministrar e instalar Cordón SVT 3x12. | mt. |  |  |  |
| 2.71 | Suministrar e instalar cordón SVT 3x10. | mt. |  |  |  |
| 2.72 | Suministrar e instalar cordón SVT 4x10. | mt. |  |  |  |
| 2.73 | Suministrar e instalar 1 zapatilla eléctrica de 19" con 12 módulos Ticino para Rack de comunicaciones. | c/u |  |  |  |
| 2.74 | Suministrar e instalar 1 enchufe hembra o macho industrial tipo Legrand 3x16 amp. | c/u |  |  |  |
| 2.75 | Suministrar e instalar 1 enchufe hembra o macho industrial tipo Legrand 3x32 amp. | c/u |  |  |  |
| 2.76 | Suministrar e instalar 1 enchufe hembra o macho industrial tipo Legrand 5x16 amp. | c/u |  |  |  |
| 2.77 | Suministrar e instalar 1 enchufe hembra o macho industrial tipo Legrand 5x32 amp. | c/u |  |  |  |
| 2.78 | Suministrar e instalar 1 enchufe Schuko hembra. | c/u |  |  |  |
| 2.79 | Suministrar e instalar 1 enchufe Schuko maho. | c/u |  |  |  |
| 2.80 | Suministrar e instalar 1 enchufe macho o hembra volante americano. | c/u |  |  |  |
| 2.81 | Suministrar e instalar 1protector diferencial monofasico. | c/u |  |  |  |
| 2.82 | Suministrar e instalar 1 protector diferencial 2x40 amp.. | c/u |  |  |  |
| 2.83 | Suministrar e instalar 1 protector diferencial trifásico. | c/u |  |  |  |
| 3. | CANALIZACION |  |  |  |  |
| 3.1 | Suministrar e instalar b.p.c. Legrand 20x10 m/m | mt. |  |  |  |
| 3.2 | Suministrar e instalar b.p.c. Legrand 30x10 m/m | mt. |  |  |  |
| 3.3 | Suministrar e instalar b.p.c. Legrand 40x16 m/m | mt. |  |  |  |
| 3.4 | Suministrar e instalar b.p.c. Legrand 60x16 m/m | mt. |  |  |  |
| 3.5 | Suministrar e instalar b.p.c. Legrand 100x34 m/m con separador y tapa | mt. |  |  |  |
| 3.6 | Suministrar e instalar b.p.c. Legrand 100x50 m/m con separador y tapa | mt. |  |  |  |
| 3.7 | Suministrar e instalar elementos para curva o derivación en b.p.c. Legrand de 20x10 - 30x10 | c/u |  |  |  |
| 3.8 | Suministrar e instalar elementos para curva o derivación en b.p.c. Legrand de 40x16 - 60x16 | c/u |  |  |  |
| 3.9 | Suministrar e instalar elementos para curva o derivación en b.p.c. Legrand de 100x34 - 100x50 | c/u |  |  |  |
| 3.10 | Suministrar e instalar caja de distribución para b.p.c. Legrand de 20x10 - 30x10 y 40x16 | c/u |  |  |  |
| 3.11 | Suministrar e instalar b.p.c. metálica 40x20 m/m con separador y tapa | mt. |  |  |  |
| 3.12 | Suministrar e instalar b.p.c. metálica 100x50 m/m con separador y tapa | mt. |  |  |  |
| 3.13 | Suministrar e instalar b.p.c. metálica para mueble de 150x50 ó 100x50, con separador (ver croquis adjunto). | mt. |  |  |  |
| 3.14 | Suministrar e instalar puesto de trabajo para soportar tapas de enchufes en la tapa de la b.p.c. Metálica | c/u |  |  |  |
| 3.15 | Suministrar e instalar perfil de aluminio 20x10 m/m | mt. |  |  |  |
| 3.16 | Suministrar e instalar salva cable Ticino de 41x10 m/m | mt. |  |  |  |
| 3.17 | Suministrar e instalar salva cable Ticino de 75x18 m/m | mt. |  |  |  |
| 3.18 | Suministrar e instalar flexible metálico de 1/2" y 5/8" | mt. |  |  |  |
| 3.19 | Suministrar e instalar flexible metálico de 3/4" sin PVC | mt. |  |  |  |
| 3.20 | Suministrar e instalar flexible metálico de 1" sin PVC | mt. |  |  |  |
| 3.21 | Suministrar e instalar conector de bronce para flexible metálico de 1/2" y 5/8" | c/u |  |  |  |
| 3.22 | Suministrar e instalar conector para flexible de 3/4" sin PVC | c/u |  |  |  |
| 3.23 | Suministrar e instalar conector para flexible de 1" sin PVC | c/u |  |  |  |
| 3.24 | Suministrar e instalar flexible metálico de 1/2" con PVC | mt. |  |  |  |
| 3.25 | Suministrar e instalar flexible metálico de 3/4" con PVC | mt. |  |  |  |
| 3.26 | Suministrar e instalar flexible metálico de 1" con PVC | mt. |  |  |  |
| 3.27 | Suministrar e instalar conector para flexible metálico de 1/2" - 3/4" con PVC | c/u |  |  |  |
| 3.28 | Suministrar e instalar conector para flexible metálico de 1" con PVC | c/u |  |  |  |
| 3.29 | Suministrar e instalar copla de conector de flexible metálico de 1/2" y 5/8" | c/u |  |  |  |
| 3.30 | Suministrar e instalar cañería PVC Conduit 1/2" | mt. |  |  |  |
| 3.31 | Suministrar e instalar cañería PVC Conduit 3/4" | mt. |  |  |  |
| 3.32 | Suministrar e instalar cañería PVC Conduit 1" | mt. |  |  |  |
| 3.33 | Suministrar e instalar cañería PVC Conduit 1 1/2" | mt. |  |  |  |
| 3.34 | Suministrar e instalar cañería PVC Conduit 2" | mt. |  |  |  |
| 3.35 | Suministrar e instalar tubo de acero cincado 5/8" | mt. |  |  |  |
| 3.36 | Suministrar e instalar tubo de acero cincado 3/4" | mt. |  |  |  |
| 3.37 | Suministrar e instalar tubo de acero cincado 1" | mt. |  |  |  |
| 3.38 | Suministrar e instalar caja de derivación o de paso de 100x100 m/m | c/u |  |  |  |
| 3.39 | Suministrar e instalar caja de derivación o de paso de 100x200 m/m | c/u |  |  |  |
| 3.40 | Suministrar e instalar caja de derivación o de paso de 200x200 m/m | c/u |  |  |  |
| 3.41 | Instalar b.p.c. Legrand de 20x10 y 30x10 | mt. |  |  |  |
| 3.42 | Instalar b.p.c. Legrand de 40x16 y 60x16 | mt. |  |  |  |
| 3.43 | Instalar b.p.c. Legrand de 100x34 y 100x50 | mt. |  |  |  |
| 3.44 | Instalar b.p.c. metálica de 50x10 | mt. |  |  |  |
| 3.45 | Instalar b.p.c. metálica ó de mueble 100x50. | mt. |  |  |  |
| 3.46 | Realizar pasada en tabique de madera, aluminio o en b.p.c. metálica | c/u |  |  |  |
| 3.47 | Realizar pasada en muro de ladrillo | c/u |  |  |  |
| 3.48 | Realizar pasada en muro de hormigón o losa | c/u |  |  |  |
| 3.49 | Suministrar e instalar separador para b.p.c. Legrand 100x34 - 100x50 | c/u |  |  |  |
| 3.50 | Suministrar e instalar para b.p.c. Legrand blindaje de aluminio aterrizado | mt. |  |  |  |
| 3.51 | Desinstalar b.p.c. Legrand 20x10 y 30x10 | mt. |  |  |  |
| 3.52 | Desinstalar bpc leg 40x16 y 60x16 | mt. |  |  |  |
| 3.53 | Desinstalar b.p.c. Legrand 100x34 y 100x50 | mt. |  |  |  |
| 3.54 | Desinstalar b.p.c. metálica 50x10 | mt. |  |  |  |
| 3.55 | Desinstalar b.p.c. Metálica ó de mueble 100x50 | mt. |  |  |  |
| 3.56 | Desinstalar b.p.c. metálica 150x50 ó 200x50 | mt. |  |  |  |
| 3.57 | Suministrar e instalar b.p.c. metálica de 150x50 | mt. |  |  |  |
| 3.58 | Suministrar e instalar b.p.c. metálica de 200x50 | mt. |  |  |  |
| 3.59 | Suministrar e instalarn bpc metálica de 300x50 | mt. |  |  |  |
| 3.60 | Suministrar e instalar bpc Leg de 160x65 con doble tapa y separador. | mt. |  |  |  |
| 3.61 | Suministrar e instalar 1 elemento de curva o derivación para bpc Leg de 160x65. | c/u |  |  |  |
| 3.62 | Suministrar e instalar flexible con PVC de 2" | mt. |  |  |  |
| 3.63 | Suministrar e instalar 1 conector para flexible con PVC de 2". | c/u |  |  |  |
| 3.64 | Suministrar e instalar cañería de acero galvanizado de 1 1/2" | mt. |  |  |  |
| 3.65 | Suministrar e instalar cañería de acero galvanizado de 2". | mt. |  |  |  |

NOTA:	Los precios totales que se indiquen deben corresponder puestos en cualquiera de las direcciones que se señalan en el Anexo N° 4.

# ANEXO N° 4

###### DIRECCIONES DE LAS REGIONALES Y SUS UNIDADES

DIRECCION NACIONAL					Teatinos N° 120, Santiago

DIRECCION REGIONAL IQUIQUE				Tarapacá  N° 470

UNIDAD ARICA						Arturo Prat N° 305

DIRECCION REGIONAL  ANTOFAGASTA		Arturo Prat N° 384

UNIDAD CALAMA						Granaderos N° 2262

UNIDAD TOCOPILLA					21 de Mayo S/N°

UNIDAD TALTAL						Arturo Prat N° 525

DIRECCION REGIONAL COPIAPO			Los Carrera N° 691

UNIDAD CHAÑARAL					Buín N° 461 piso 3

UNIDAD VALLENAR					Plaza 2 Depto. 11

DIRECCION REGIONAL LA SERENA			Avda. Matta N° 461

UNIDAD OVALLE						V.Mackenna N° 328

UNIDAD ILLAPEL						Independencia N° 160

UNIDAD COQUIMBO					Aldunate N° 540

DIRECCION REGIONBAL VALPARAISO 		Melgarejo N° 667

UNIDAD VIÑA DEL MAR					Av. Valparaiso N° 1165

UNIDAD LA LIGUA						Uribe S/N°

UNIDAD SAN ANTONIO					Av.Barros Luco N° 2390

UNIDAD QUILLOTA					Maipú Esq. Freire

UNIDAD SAN FELIPE					Arturo Part N° 86

UNIDAD LOS ANDES					Esmeralda N° 78

UNIDAD VILLA ALEMANA				Santiago N° 503-B

DIRECCION REGIONAL RANCAGUA			Almarza N° 370

UNIDAD SAN FERNANDO					Carampangue N° 845

UNIDAD SANTA CRUZ					21 de Mayo N° 172

UNIDAD SAN VICENTE TAGUA TAGUA		Arturo Prat N° 855

UNIDAD PICHILEMU					Av. Ortuzar N° 550

DIRECCION REGIONAL TALCA				Uno Oriente N° 1150

UNIDAD LINARES						Sotomayor S7N°

UNIDAD CONSTITUCION					Montt Esquina Freire

UNIDAD CAUQUENES					Claudina Urrutia  521-C

UNIDAD PARRAL						Dieciocho N° 720

UNIDAD CURICO						Estado S/N°

DIRECCION REGIONAL CONCEPCION			B.O’Higgins N° 749

UNIDAD LOS ANGELES					Caupolicán S/N°

UNIDAD SAN CARLOS					Maipú S/N°

UNIDAD LEBU						Freire N° 530

UNIDAD CHILLAN						Libertad Esquina Arauco

UNIDAD TALCAHUANO					Blanco Encalada N°472

DIRECCION REGIONAL TEMUCO			Claro Solar N° 873

UNIDAD ANGOL						Lautaro S/N°

UNIDAD VOCTORIA					Calama Esquina Lagos

UNIDAD VILLARRICA					Pedro Montt N° 530

DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTT		San Carlos 50 (Valdivia)

UNIDAD PUERTO MONTT					San Martin N° 80

UNIDAD PUERTO VARAS					San José N° 228

UNIDAD LA UNION						Letelier N° 341

UNIDAD OSORNO						B. O’Higgins S/N°

UNIDAD CASTRO						B:O’Higgins S/N°

UNIDAD ANCUD						Libertad N° 669 piso 1

UNIDAD LANCO						18 de Septiembre N° 102

UNIDAD CHAITEN						Libertad N° 297

DIRECCION REGIONAL COYHAIQUE			Cochranne N° 314

UNIDAD AYSEN						Ed. Públicos Rivera Sur

UNIDAD CHILE CHICO					B.O’Higgins N° 192

DIRECCION REGIONAL PUNTA ARENAS		Muñoz Gamero N°1007

UNIDAD PUERTO NATALES				Magallanes N° 199

UNIDAD PORVENIR					Bernardo Phillipi N° 175

DIRECCION REGIONAL STGO. CENTRO		Santa Rosa 108

DIRECCION REGIONAL STGO. PONIENTE		Romero N° 3226

UNIDAD MELIPILLA					Plaza de armas S/N°

UNIDAD MAIPU						Fernando Riesco N° 33

DIRECCION REGIONAL STGO.ORIENTE		San Pascual N° 24

DEPTO. ADMINISTRATIVO				Bilbao N° 2020

DEPTO. FISCALIZACION					P. de Valdivia N° 1147

DEPTO. AVALUACIONES					A.Vespucio Sur N° 216

UNIDAD ÑUÑOA						P.Valdivia N° 3491

DIR. REGIONAL STGO. SUR	       	    		Ramón Subercaseaux 1273

UNIDAD SAN BERNARDO					Freire N° 473

UNIDAD PUENTE ALTO					Manuel Rodríguez  0144

UNIDAD LA GRANJA					Santa Rosa 9010

# BASES TECNICAS

INSTALACION , MODIFICACION Y MANTENCION

DE REDES ELECTRICAS Y DE SENAL PARA LOS

SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

1)	CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES:

1.1)	Materiales a usar en Redes para Datos:

a)	Los cables a utilizar deben ser marca Belden, de procedencia americana, con capacitancia e impedancia adecuada a los respectivos protocolos de comunicación.

b)	Los conectores para los cables coaxial deben ser marca Panduit, de procedencia americana.

c)	Los conectores RJ45/8 macho deben ser marca SIEMON, de procedencia americana.

d)	Los conductores DB9, DB25 Centronic, etc, deben ser marca conocida y de procedencia americana.

e)	Los conductores deben ser utilizados respetando las Especificaciones Técnicas del fabricante, considerando las exigencias ambientales, estéticas y mecánicas a que serán sometidos (exterior; interior; ductos en ambiente húmedo; aéreo, etc.).

f)	Los cables UTP deben ser marca BELDEN, unifilar para el tendido de líneas y multifilar para la construcción de chicotes.

g)	Los wallplate RJ45/8 que se utilicen deben ser Siemon americanos, con outlet de salida angulada, conexión con regleta 110, norma EIA/TIA-568 A.

h)	Los patch panel RJ45/8 deben ser Siemon  americanos, conexión con regleta 110, norma EIA/TIA-568 A.

1.2)	Materiales a usar en Redes Eléctricas para Computación:

- Los enchufes a utilizar deben ser de la línea Ticino Magic de Seguridad 16 A.

- Los interruptores automáticos termomagnéticos a utilizar deben ser marca Sursum de acción retardada (curva G).

- Los interruptores automáticos moldeados a utilizar deben ser marca MITSUBISHI.

- Las huinchas aisladoras a usar deben ser 3M para plástico y goma.

1.3)	Materiales a usar para Canalización:

- Las bandejas porta conductor de PVC a utilizar deben ser Legrand, con sus respectivos elementos de derivación y fijación.

- Las bandejas porta conductor metálica a utilizar deben ser construídas con:

- -  Lámina de acero de 1,9 m/m

- -  Tratamiento degranallado

- -  2 capas de pintura antióxido

- -  Acabado con pintura termoesmaltada y secada al horno

- -  Palillos transversales para fijación de conductores

- -  Separador longitudinal

- -  Eclipsas de unión apernado

- Las cañerías o tuberías de PVC a utilizar deben ser Conduit naranja de "Alto Impacto", con sus respectivos elementos de fijación, boquillas, bushing y curvas proporcionadas por el fabricante del ducto.

- Para anclar los enchufes eléctricos y los wallplate de datos, se debe utilizar caja de PVC Molveno tipo chuqui.

- Cañería flexible metálica con o sin PVC condiut americano.

- Conectores para cañerías flexibles metálicas conduit americano.

2)	REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LAS INSTALACIONES:

2.1)	Para Redes de Datos:

- Toda instalación de cable debe respetar fielmente las normas establecidas para los respectivos protocolos de comunicación (tipo de cable, longitudes, configuración, identificación de pares, destrenzado, etc.).

- Toda conexión debe ser certificada con cable Scaner a 150 MBps para redes UTP y 10 MBps para redes coaxial (10BASE2 - 10BASE5) y se entregarán hojas impresas por el Software del Scaner respectivo.

- Cada instalación debe considerar la actualización de los planos respectivos mediante el empleo de sistema Autocad.

- Cada instalación de cable por bandeja debe considerar protegerse de los ruidos eléctricos que generan las líneas eléctricas, motores, transformadores, etc.; para ello se mantendrán las distancias apropiadas (mínimo 20 cms. para circuitos normales) o blindajes con canalización metálica aterrizada.

- Cuando el cable se instale a la vista y sin canalización, no se deben utilizar corchetes o grapas metálicas para su fijación, sólo es autorizado el uso de abrazaderas plásticas Fixfor de Legrand o similar.

- En la instalación de los cables para datos, se debe tener especial cuidado para no modificar su geometría, producto de amarras apretadas o curvas muy cerradas, etc.

2.2)	Para Redes Eléctricas de Computación:

a)	Toda instalación eléctrica debe ser proyectada y ejecutada respetando fielmente las normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Eléctricos.

b)	Cada instalación debe considerar la actualización de los planos respectivos mediante el empleo de sistema Autocad.

c)	Cuando se instalen líneas sin canalización se debe considerar:

-	Usar caleco de 3x2,5 para circuitos y 3x1,5 para conexión de un centro

- -	No usar para su fijación corchetes o grapas metálicas, sólo es  autorizado el empleo de abrazaderas  plásticas  Fixor  de Legrand o similar

- -	El caleco no debe estar instalado directamente sobre material combustible (tabiques de madera)

- -	Las  uniones y/o derivaciones de una línea hecha con caleco debe considerar el uso de cajas apropiadas

- -	Las uniones o derivaciones  de cualquier línea  eléctrica  deben ser soldadas y  aisladas con doble huincha (goma y plástica)

- -	No se deben utilizar los pernos de conexión de un enchufe para unir los  cables de un circuito

- -	Siempre los enchufes deben ser conectados con chicote de derivación de la línea del circuito

- -	Los tableros  deben  tener barras de conexión para las líneas de Fase, Neutro y Tierra, no se aceptarán uniones de cable ni derivaciones de un automático a otro, cada uno debe tener una alimentación exclusiva desde la barra de conexión respectiva

- -	Cada  instalación que se proyecte ejecutar debe contemplar que la diferencia de potencial entre Neutro y Tierra, medido en el enchufe más distante del tablero y a plena carga no debe ser superior a 0,8 volts

- -	Está estrictamente prohibido unir el conductor Neutro  con el conductor Tierra de protección en un punto distante al de la malla de tierra

Para proyectar la ejecución de una malla de tierra se debe considerar:

-  Resistencia menor a 5 ohms por mt.

-  Tiempo de despeje de falla 0,5 seg.

- Un circuito debe tener como máximo 6 enchufes triples

2.3)	Para Canalizaciones:

a)	Toda canalización que se proyecta instalar debe considerar:

-   Respetar las normas SEC establecidas para tal efecto

-   Estética del lugar

-   Protección de los conductores a canalizar

-   Fijación mecánica a los muros que aseguren su permanencia  en  el  tiempo, considerando  el movimiento de personas, muebles, máquinas  de aseo  y otros que  se puedan  producir  en el entorno

b)	Toda canalización debe estar bien terminada para evitar daños a los conductores por cortes o perforaciones con filo.

c)	Toda canalización metálica debe estar aterrizada, conectándola a las líneas de tierra de protección de los circuitos normales; nunca usar la tierra de computación.

d)	Los flexibles metálicos siempre deben llevar conectores en sus extremos y/o uniones.

2.4)	Una bandeja portaconductor de PVC no puede canalizar simultáneamente líneas de señal y fuerza, con la excepción de aquellos que permiten instalar en su interior un blindaje metálico aterrizado, como tuberías flexibles o blindaje de aluminio aterrizado en toda su extensión, con conductor desnudo # 10 AWG como mínimo.

2.5)	Los separadores de la b.p.c. metálica deben tener 4 perforaciones de 1/2" por cada metro de longitud.

2.6)	La b.p.c. Legrand siempre debe tener instalada su tabique de separación, con el fin de separar el área de corrientes débiles de la de corrientes fuertes, sin excluir el uso de los blindajes metálicos respectivos.

El blindaje que será instalado en el interior de cada canaleta Legrand, está construído con cintas de aluminio doble cara, Harvi Fail, de 30 cmts. de ancho, la que será afirmada en toda su extensión con alambre de cobre desnudo de # 10 AWG y conectado a las líneas de tierra de protección de las b.p.c.

3)	TIPO DE MATERIALES A UTILIZAR

Cable UTP nivel 5 de 4 pares, BELDEN, unifilar para el tendido de las líneas y multifilar para la construcción de los chicotes.

Conectores RJ45/8 macho, categ. 5, SIEMON.

Wallplate modular rj45/8 categ. 5, SIEMON, con salida angular, conexión con regleta 110, norma EIA/TIA-568ª.

Patch pannel SIEMON, con módulos RJ45/8 categ. 5, conexión con regleta 110, norma EIA/TIA-568ª.

Cable coaxial  BELDEN.

Conectores BNC PANDUIT.

Enchufes de poder TICINO Magic.

Automáticos capsulados, SURSUM.

Automáticos moldeados, MITSUBISHI.

Bandeja porta conductor de PVC LEGRAND, con sus respectivos elementos de derivación y terminación.

Cañería de PVC CONDUIT alto impacto.

Cañería flexible metálica con o sin PVC CONDIUT americano.

Conectores para cañerías flexibles metálicas CONDUIT americano.

Blindaje de aluminio Hervifile americano (permite aislar cable UTP de alimentadores sin flexible metálico en b.p.c. Legrand, se debe aterrizar).